## Slide 1: Transzformátor zaj és rezgésvizsgálata szimulációval
eCon Engineering Kft.,
1119, Budapest, Kondorosi u. 3
Dr. Marcsa Dániel
Teljesítmény- és mérőtranszformátorok szakmai nap
2021. október 05.
Budapest

## Slide 2: Transzformátor
Transzformátor zaja
Vasmag rezgése
Tekercs rezgése
Járulékos zaj
Magnetostrikciós hatás | Lorentz-erő | Hűtőventilátor és szivattyú
Maxwell-erő |  | 
Mérés
„Transformers are static devices …”
Transformer Engineering book

## Slide 3: A zaj keletkezésének folyamata
Léghang
Gerjesztő
erők
Hang az
embernél
Rezgés
Testhang
Léghang
Zaj
Rezgőké-pesség
Hangsu-gárzó képesség
Rezgésvezető és hangsugárzó képesség
Hangterjedési tulajdonság
Hangérzékelő képesség
Zajforrás (Transzformátor)
Környezet
Érzékelő
Rendszer passzív
jellemzői
Rendszer aktív
jellemzői

## Slide 4: Hatások összekapcsolása
Ha a folyadék nyomása a szilárd anyagra elhanyagolható, akkor gyenge csatolást lehet használni.
Folyadék – Transzformátor olaj
Szilárd – Transzformátor olajedény

## Slide 5: Hatások összekapcsolása
Gyenge csatolásnál a terhelés átvitele
Egymástól független felbontás alkalmazható
Terhelés átvitele az idő- és a frekvenciatartomány között (FFT)

## Slide 6: Hatások összekapcsolása
Megoldott egyenlet:
Megoldott egyenlet :
Megoldott egyenlet :

## Slide 7: Elektromágneses
Transzformátor aktív része
Mágneses fluxussűrűség eloszlása a vasmagban
Maxwell
Vasmag
Végbetét
Tekercs
Szorító szerkezet
Dyn11 kapcsolás

## Slide 8: Elektromágneses
Maxwell
Veszteség a járomszorító szerkezetben
Mért veszteség: 2450 W (transzformátor adatlapjáról)
Számított veszteség: 2076 W

## Slide 9: Elektromágneses
Maxwell
Tekercsben fellépő erők

## Slide 10: Mechanika
Maximális sebesség a frekvenciatartományban
Teljes elmozdulás [µm]
Mechanical

## Slide 11: Mechanika
Mechanical
Gyorsulás a középső oszlopon

## Slide 12: Akusztika
Akusztikus nyomán az aktív résznél
Mechanical
Akusztikus nyomás az aktív rész falán

## Slide 13: Akusztika
Mechanical
Hangnyomásszint az olajedény falán

## Slide 14: Akusztika
Hangnyomásszint az olajedénytől
2 m -re
Mechanical
A -súlyozás - az emberi hallás tulajdonságait utánozza
0 fok
-180 fok

## Slide 15: Akusztika
Mechanical
Mért zaj: 53 dB (transzformátor adatlapjáról)

## Slide 16: Összefoglalás
A transzformátor csatolt zajszámítási folyamata elfogadható eredményeket ad.
A transzformátor további szerkezeti elemei figyelembe vehetőek.
A rezgés- és zajszimuláció pontossága növelhető finomabb felbontással a kritikus frekvenciáknál.